## 3in1 5kw
Activair Indoor Heatpump 5kw (40-60hz) NOMINAL | [11 empty] | Activair Indoor Heatpump 5kw (60hz-90hz) MAX
Heating Capacity (kW) | [11 empty] | Heating Capacity (kW)
| Outdoor Temperature (℃) | [11 empty] | Outdoor Temperature (℃)
Water outlet(℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20 | Water outlet(℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20
35 | 2.6803 | 2.9805 | 3.3295 | 3.49 | 3.7837 | 4.0685 | 4.1943 | 4.51 | 4.6904 | 5.0187 | 5.621 | 35 | 3.9032 | 4.3403 | 4.8485 | 5.16 | 5.51 | 6.7567 | 6.9657 | 7.49 | 7.7896 | 8.3349 | 9.3351
45 | 2.4011 | 2.6664 | 3.2597 | 3.1265 | 3.3849 | 3.9832 | 4.1064 | 4.47 | 4.5921 | 4.9135 | 5.5031 | 45 | 3.4966 | 3.8829 | 4.7469 | 4.5529 | 4.9293 | 6.6151 | 6.8197 | 7.4236 | 7.6263 | 8.1601 | 9.1394
50 | 2.2894 | 2.5407 | 3.2178 | 2.981 | 3.2254 | 3.932 | 4.0536 | 4.1929 | 4.5331 | 4.8504 | 5.4324 | 50 | 3.334 | 3.6999 | 4.6859 | 4.3412 | 4.697 | 6.5301 | 6.732 | 6.9633 | 7.5283 | 8.0553 | 9.0219
55 | 2.1987 | 2.443 | 3.1829 | 2.8629 | 3.1014 | 3.8894 | 4.039 | 4.16 | 4.5167 | 4.8329 | 5.4129 | 55 | 3.2019 | 3.5576 | 4.6351 | 4.1691 | 4.5164 | 6.4593 | 6.7078 | 6.9087 | 7.5012 | 8.0263 | 8.9894
60 | 2.1219 | 2.3523 | 3.0433 | 2.7629 | 2.9862 | 3.7188 | 3.8589 | 3.9745 | 4.3153 | 4.6174 | 5.1715 | 60 | 3.0901 | 3.4255 | 4.4318 | 4.0235 | 4.3486 | 6.176 | 6.4087 | 6.6007 | 7.1667 | 7.6684 | 8.5886
Power Input (kW) | [11 empty] | Power Input (kW)
| Outdoor Temperature (℃) | [11 empty] | Outdoor Temperature (℃)
Water outlet(℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20 | Water outlet(℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20
35 | 1.3667 | 1.4082 | 1.4409 | 1.358 | 1.3747 | 1.2398 | 1.1221 | 0.99 | 0.92574 | 0.92217 | 0.96173 | 35 | 2.2222 | 2.2897 | 2.3429 | 2.2051 | 2.2352 | 2.299 | 2.0808 | 1.8358 | 1.7196 | 1.715 | 1.7918
45 | 1.508 | 1.5604 | 1.6064 | 1.5234 | 1.4997 | 1.332 | 1.2663 | 1.2394 | 1.0811 | 1.1013 | 1.1428 | 45 | 2.452 | 2.5372 | 2.6121 | 2.4365 | 2.4384 | 2.47 | 2.3482 | 2.2983 | 2.0081 | 2.0481 | 2.1291
50 | 1.5826 | 1.6459 | 1.7084 | 1.6708 | 1.6849 | 1.5112 | 1.3556 | 1.2805 | 1.2142 | 1.2394 | 1.2775 | 50 | 2.5733 | 2.6762 | 2.7779 | 2.6723 | 2.7397 | 2.8022 | 2.5137 | 2.3745 | 2.2554 | 2.305 | 2.38
55 | 1.6775 | 1.7474 | 1.8113 | 1.6831 | 1.7049 | 1.757 | 1.6379 | 1.53 | 1.3589 | 1.3439 | 1.3869 | 55 | 2.7276 | 2.8413 | 2.9451 | 2.6919 | 2.7722 | 3.2581 | 3.0371 | 2.8371 | 2.5242 | 2.4993 | 2.5838
60 | 1.69 | 1.8217 | 1.8997 | 1.7896 | 1.802 | 1.824 | 1.7587 | 1.7206 | 1.4759 | 1.4082 | 1.4634 | 60 | 2.7336 | 2.962 | 3.089 | 2.8623 | 2.93 | 3.3822 | 3.2612 | 3.1905 | 2.7416 | 2.619 | 2.7263
COP(kW/kW) | [11 empty] | COP(kW/kW)
| Outdoor Temperature (℃) | [11 empty] | Outdoor Temperature (℃)
Water outlet(℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20 | Water outlet(℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20
35 | 1.9612 | 2.1165 | 2.3107 | 2.57 | 2.7524 | 3.2816 | 3.7379 | 4.5556 | 5.0667 | 5.4423 | 5.8447 | 35 | 1.7564 | 1.8956 | 2.0695 | 2.34 | 2.4651 | 2.939 | 3.3477 | 4.08 | 4.53 | 4.86 | 5.21
45 | 1.5922 | 1.7087 | 2.0291 | 2.0523 | 2.2571 | 2.9903 | 3.2427 | 3.6065 | 4.2476 | 4.4615 | 4.8155 | 45 | 1.426 | 1.5304 | 1.8173 | 1.8686 | 2.0215 | 2.6781 | 2.9042 | 3.23 | 3.7977 | 3.9842 | 4.2926
50 | 1.4466 | 1.5437 | 1.8835 | 1.7842 | 1.9143 | 2.6019 | 2.9903 | 3.2743 | 3.7333 | 3.9135 | 4.2524 | 50 | 1.2956 | 1.3825 | 1.6869 | 1.6245 | 1.7145 | 2.3303 | 2.6781 | 2.9325 | 3.3379 | 3.4947 | 3.7907
55 | 1.3107 | 1.3981 | 1.7573 | 1.701 | 1.819 | 2.2136 | 2.466 | 2.719 | 3.3238 | 3.5962 | 3.9029 | 55 | 1.1739 | 1.2521 | 1.5738 | 1.5488 | 1.6292 | 1.9825 | 2.2086 | 2.4351 | 2.9717 | 3.2114 | 3.4791
60 | 1.26 | 1.2913 | 1.6019 | 1.5438 | 1.6571 | 2.0388 | 2.1942 | 2.31 | 2.9238 | 3.2788 | 3.534 | 60 | 1.1304 | 1.1565 | 1.4347 | 1.4057 | 1.4842 | 1.826 | 1.9651 | 2.0689 | 2.6141 | 2.928 | 3.1502
COP
POWER INPUT
POWER INPUT
COP
OUTDOOR AIR TEMPERATURE
OUTDOOR AIR TEMPERATURE

## 3in1 7kw
Activair Indoor Heatpump 7kw (50-70hz) NOMINAL | [11 empty] | Activair Indoor Heatpump 7kw (70hz-100hz) MAX
Heating Capacity (kW) | [11 empty] | Heating Capacity (kW)
| Outdoor Temperature (℃) | [11 empty] | Outdoor Temperature (℃)
Water outlet(℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20 | Water outlet(℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20
35 | 3.3162 | 3.6876 | 4.1194 | 4.318 | 4.6814 | 5.0337 | 5.1894 | 5.58 | 5.8032 | 6.2094 | 6.9546 | 35 | 4.7202 | 5.2487 | 5.8634 | 6.24 | 5.8536 | 7.1781 | 7.4001 | 9.04 | 9.4016 | 10.0597 | 11.2669
45 | 2.9708 | 3.299 | 4.033 | 3.8682 | 4.188 | 4.9282 | 5.0806 | 5.5305 | 5.6815 | 6.0792 | 6.8088 | 45 | 4.2285 | 4.6956 | 5.7404 | 5.5059 | 5.2367 | 7.0276 | 7.245 | 8.9598 | 9.2045 | 9.8488 | 11.0307
50 | 2.8326 | 3.1435 | 3.9812 | 3.6883 | 3.9907 | 4.8649 | 5.0153 | 5.1876 | 5.6085 | 6.0011 | 6.7213 | 50 | 4.0318 | 4.4743 | 5.6667 | 5.2498 | 4.99 | 6.9373 | 7.1519 | 8.4043 | 9.0862 | 9.7223 | 10.889
55 | 2.7203 | 3.0226 | 3.938 | 3.5421 | 3.8372 | 4.8121 | 4.9973 | 5.13 | 5.5883 | 5.9795 | 6.6971 | 55 | 3.872 | 4.3023 | 5.6052 | 5.0417 | 4.798 | 6.8621 | 7.1261 | 8.3384 | 9.0535 | 9.6872 | 10.8497
60 | 2.6253 | 2.9103 | 3.7653 | 3.4184 | 3.6947 | 4.6011 | 4.7744 | 4.9013 | 5.3392 | 5.7129 | 6.3985 | 60 | 3.7368 | 4.1425 | 5.3594 | 4.8656 | 4.6198 | 6.5611 | 6.8084 | 7.9667 | 8.6498 | 9.2553 | 10.366
Power Input (kW) | [11 empty] | Power Input (kW)
| Outdoor Temperature (℃) | [11 empty] | Outdoor Temperature (℃)
Water outlet(℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20 | Water outlet(℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20
35 | 1.7183 | 1.7644 | 1.7989 | 1.7411 | 1.7599 | 1.5879 | 1.4375 | 1.2653 | 1.1843 | 1.1805 | 1.2309 | 35 | 2.9794 | 3.0594 | 3.1192 | 3.0652 | 2.6808 | 2.7585 | 2.4972 | 2.4972 | 2.3374 | 2.3299 | 2.4293
45 | 1.8959 | 1.9551 | 2.0055 | 1.9532 | 1.9199 | 1.7061 | 1.6223 | 1.5841 | 1.3831 | 1.4098 | 1.4626 | 45 | 3.2875 | 3.3901 | 3.4775 | 3.3868 | 2.9245 | 2.9638 | 2.8182 | 3.1264 | 2.7297 | 2.7824 | 2.8867
50 | 1.9897 | 2.0622 | 2.1328 | 2.1422 | 2.1571 | 1.9355 | 1.7366 | 1.6366 | 1.5534 | 1.5866 | 1.635 | 50 | 3.4502 | 3.5758 | 3.6983 | 3.7145 | 3.2858 | 3.3624 | 3.0168 | 3.2301 | 3.0658 | 3.1314 | 3.2269
55 | 2.109 | 2.1894 | 2.2612 | 2.1579 | 2.1827 | 2.2504 | 2.0982 | 1.9142 | 1.7385 | 1.7204 | 1.775 | 55 | 3.657 | 3.7964 | 3.9209 | 3.7418 | 3.3249 | 3.9094 | 3.645 | 3.7904 | 3.4311 | 3.3954 | 3.5032
60 | 2.1137 | 2.2825 | 2.3717 | 2.2946 | 2.307 | 2.3361 | 2.253 | 2.1918 | 1.8882 | 1.8027 | 1.8729 | 60 | 3.6651 | 3.9577 | 4.1125 | 3.9788 | 3.5142 | 4.0583 | 3.914 | 4.3401 | 3.7266 | 3.5579 | 3.6965
COP(kW/kW) | [11 empty] | COP(kW/kW)
| Outdoor Temperature (℃) | [11 empty] | Outdoor Temperature (℃)
Water outlet(℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20 | Water outlet(℃) | -20 | -15 | -10 | -7 | -5 | 0 | 2 | 7 | 10 | 15 | 20
35 | 1.93 | 2.09 | 2.29 | 2.48 | 2.66 | 3.17 | 3.61 | 4.41 | 4.9 | 5.26 | 5.65 | 35 | 1.5843 | 1.7156 | 1.8798 | 2.0357 | 2.1835 | 2.6021 | 2.9633 | 3.62 | 4.0222 | 4.3177 | 4.6379
45 | 1.5669 | 1.6873 | 2.011 | 1.9804 | 2.1814 | 2.8886 | 3.1318 | 3.4913 | 4.1079 | 4.3121 | 4.6551 | 45 | 1.2862 | 1.3851 | 1.6507 | 1.6257 | 1.7906 | 2.3712 | 2.5708 | 2.8658 | 3.372 | 3.5396 | 3.8212
50 | 1.4236 | 1.5244 | 1.8666 | 1.7217 | 1.85 | 2.5135 | 2.888 | 3.1697 | 3.6105 | 3.7824 | 4.1108 | 50 | 1.1686 | 1.2513 | 1.5323 | 1.4133 | 1.5186 | 2.0632 | 2.3706 | 2.6019 | 2.9637 | 3.1048 | 3.3744
55 | 1.2899 | 1.3806 | 1.7416 | 1.6414 | 1.758 | 2.1383 | 2.3817 | 2.68 | 3.2145 | 3.4757 | 3.7729 | 55 | 1.0588 | 1.1332 | 1.4296 | 1.3474 | 1.4431 | 1.7553 | 1.955 | 2.1999 | 2.6386 | 2.8531 | 3.097
60 | 1.2421 | 1.2751 | 1.5876 | 1.4898 | 1.6015 | 1.9695 | 2.1191 | 2.2362 | 2.8276 | 3.169 | 3.4163 | 60 | 1.0196 | 1.0467 | 1.3032 | 1.2229 | 1.3146 | 1.6167 | 1.7395 | 1.8356 | 2.3211 | 2.6013 | 2.8043
COP
POWER INPUT
POWER INPUT
COP
OUTDOOR AIR TEMPERATURE
OUTDOOR AIR TEMPERATURE